手术室净化空调要求：定期对过滤器、冷凝器、水槽、蒸发器及其末端和所有配件进行清洗，并维修。对层流机房进行维护、保养、修理，定期定时更换高中低初效过滤器，保证机房正常运转，并对风管进行检查、维护、修理，对温感器进行检查、维护、修理。并保证所有净化设备正常运转。

严格执行《医院空气净化管理规范》，并按照《江西省手术室评估标准》对手术室空气质量达到规定的医院消毒卫生标准，洁净手术室的设计应遵循GB5033要求；洁净手术室采用对人无毒无害且可连续消毒空气净化方法。洁净手术室净化设备有专职人员管理，定期清洁保养维护

①净化空调系统应在手术前30min开启，手术结束后30min关闭，整个手术期间连续运行，直至清洁、消毒工作完成

②每周对新风机组设备进行清洁，每两周对净化机组设备进行清洁并记录

③洁净区内的送风口应定期清洁，回风口格栅应每天擦拭，过滤网每周清洁1～2次，风道1～2年清洁一次。清洁后有记录

④新风机组初效过滤网两天清洗一次，初效过滤器1～2个月更换；中效过滤器每周检查有无破损或堵塞，3个月更换；高效过滤器一年检查一次，由中央空调系统检测，提示过滤网脏时须及时更换，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用三年以上时要更换

⑤设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。