景德镇市第一人民医院急诊大楼远大空调主机维保内容

一、机组型号：远大非电空调BZY200XIBD

二、机组编号：16119999

三、维保内容

| 序号 | 项目内容 | 周期 | 序号 | 项目内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 每天 | 28 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 |
| 2 | 机房安全督导 | 3月 | 29 | 点火电极清洗及检查 | 6月 |
| 3 | 机组运行观察及控制参数检查 | 3月 | 30 | 燃烧机油泵清洗 | 6月 |
| 4 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 3月 | 31 | 压力控制器检查 | 1年 |
| 5 | 机组真空检查 | 3月 | 32 | 冷却水、温水、卫生热水温度传感器检查 | 1年 |
| 6 | 抽（排）气阀性能检查 | 3月 | 33 | 结晶温度传感器检查 | 1年 |
| 7 | 观察溶液及锈蚀 | 3月 | 34 | 排气温度传感器检查 | 1年 |
| 8 | 排水阀清理 | 3月 | 35 | 环境温度传感器检查 | 1年 |
| 9 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 3月 | 36 | 高发温度控制器检查 | 1年 |
| 10 | 浓度调节阀检查 | 3月 | 37 | 高发液位传感器检查 | 1年 |
| 11 | 冷水温度传感器检查 | 3月 | 38 | 冷剂液位传感器检查 | 1年 |
| 12 | 冷水校核温度传感器检查 | 3月 | 39 | 贮气量传感器检查 | 1年 |
| 13 | 冷却水温度恒温检查 | 3月 | 40 | 冷却水低温试验 | 1年 |
| 14 | 靶流动作试验 | 3月 | 41 | 控制柜器件除尘及检查 | 1年 |
| 15 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 3月 | 42 | 温水、卫生热水恒温阀检查 | 1年 |
| 16 | 燃烧机（热源阀）检查 | 3月 | 43 | 冷水、冷却水换热管结垢检查（测垢计） | 1年 |
| 17 | 燃烧机保养 | 3月 | 44 | 变频器保养 | 1年 |
| 18 | 电眼（火焰检测器）检查 | 3月 | 45 | 机组接地电阻检查 | 1年 |
| 19 | 燃料过滤器清洗 | 3月 | 46 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 |
| 20 | 燃烧机喷嘴清洗 | 3月 | 47 | 温水换热管结垢检查 | 1年 |
| 21 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 3月 | 48 | 卫生热水换热管结垢检查 | 1年 |
| 22 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 3月 | 49 | 溶液取样分析 | 1年 |
| 23 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 3月 | 50 | 冷热切换 | 1年 |
| 24 | 燃气泄漏检测装置检查 | 3月 | 51 | 变工况试验 | 1年 |
| 25 | 排气成分分析 | 3月 | 52 | 锈蚀分析及保养 | 1年 |
| 26 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 | 53 | 冬季保养 | 1年 |
| 27 | 燃气上、下限开关检查 | 6月 | 54 | 抢修 | / |

- 备注：所有泵组维保，包含4次冷却塔清洗。

- 承担在服务中发生的相关费用、人工费及差旅费.

- 机组停机故障处理时间：市内2小时内到达现场，市外2小时内乘坐最快交通工具出发赶赴现场（在征得用户同意的情况下，可按双方约定时间）。