2025年12月31日--2026年1月8日  景德镇市第一人民医院远大直燃一体化主机维保服务采购公告

依据我院后勤需要，拟对景德镇市第一人民医院远大直燃一体化主机维保服务进行采购，欢迎合格的供应商参加。响应文件必须密封，否则作无效响应处理。公司资质要求、业绩等非常重要，将会影响到项目的资格审查，请务必按照要求准备报名材料和开标材料。

远大直燃一体化主机维保服务要求

一、确保主机每天24小时正常运行，并进行实时联网监控。发现数据异常第一时间进行远程调控，同时向医院提供可远程查看机组运行的联网平台。

二、因部分技术要求维保机构需得到制造厂家授权。

三、每季度对主机进行例行保养，抽取真空，每冬夏两季来临前对主机进行冷热切换，并对机组真空状况进行检查。

四、对所有与一体化主机直接相关的泵组进行巡检，并进行免费维护。

五、主机所含所有配件进行免费维修和更换。（除特殊配件如燃烧机、真空泵、热转换器等）。

六、每年7、8、9、10月须对冷却塔免费清洗。

七、每个季度对燃烧机进行维修、保养，并对炉膛进行巡检。

八、每季度对所有水流、温度、燃气浓度等靶流和传感器进行巡检，并免费更换，并对所有软起动器、变频器进行检查免费更换。

九、故障处理全年7*24小时随时待命。

十、所有巡检，维修必须要有纸质版和电子版设备维修清单，并有医院相关人员签字。

十一、年终12月份需出具一份关于主机一年的年度报告。

远大直燃一体化主机具体参数

数量：主机1台（包含燃烧机、变频器、软启动器、泵组）

型号：BZ200，制冷量2326KW，200万大卡/时，制热量1791KW，800KW，卫生热水800KW。包含：燃烧机：原装德国weishaupt(魏紹普特),变频器：中国施耐德阿尔蒂瓦尔。软启动器：原装美国罗克韦尔。泵组（南方泵业）：空调水泵扬程27米，配电量37KW冷却水泵15米，配电量37KW，卫生热水泵15米，配电量4.4KW泵组总配电量78.4KW，

非电空调主机年服务项目

| No. | 项目 | 巡检周期 | No. | 项目 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 每天 | 28 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 |
| 2 | 机房安全督导 | 3月 | 29 | 点火电极清洗及检查 | 6月 |
| 3 | 机组运行观察及控制参数检查 | 3月 | 30 | 燃烧机油泵清洗 | 6月 |
| 4 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 3月 | 31 | 压力控制器检查 | 1年 |
| 5 | 机组真空检查 | 3月 | 32 | 冷却水、温水、卫生热水温度传感器检查 | 1年 |
| 6 | 抽（排）气阀性能检查 | 3月 | 33 | 结晶温度传感器检查 | 1年 |
| 7 | 观察溶液及锈蚀 | 3月 | 34 | 排气温度传感器检查 | 1年 |
| 8 | 排水阀清理 | 3月 | 35 | 环境温度传感器检查 | 1年 |
| 9 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 3月 | 36 | 高发温度控制器检查 | 1年 |
| 10 | 浓度调节阀检查 | 3月 | 37 | 高发液位传感器检查 | 1年 |
| 11 | 冷水温度传感器检查 | 3月 | 38 | 液剂液位传感器检查 | 1年 |
| 12 | 冷水校核温度传感器检查 | 3月 | 39 | 贮气量传感器检查 | 1年 |
| 13 | 冷却水温度恒温检查 | 3月 | 40 | 冷却水低温试验 | 1年 |
| 14 | 靶流动作试验 | 3月 | 41 | 控制柜器件除尘及检查 | 1年 |
| 15 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 3月 | 42 | 温水、卫生热水恒温阀检查 | 1年 |
| 16 | 燃烧机（热源阀）检查 | 3月 | 43 | 冷水、冷却水换热管结垢检查（测垢计） | 1年 |
| 17 | 燃烧机保养 | 3月 | 44 | 变频器保养 | 1年 |
| 18 | 电眼（火焰检测器）检查 | 3月 | 45 | 机组接地电阻检查 | 1年 |
| 19 | 燃料过滤器清洗 | 3月 | 46 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 |
| 20 | 燃烧机喷嘴清洗 | 3月 | 47 | 温水换热管结垢检查 | 1年 |
| 21 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 3月 | 48 | 卫生热水换热管结垢检查 | 1年 |
| 22 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 3月 | 49 | 溶液取样分析 | 1年 |
| 23 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 3月 | 50 | 冷热切换 | 1年 |
| 24 | 燃气泄漏检测装置检查 | 3月 | 51 | 变工况试验 | 1年 |
| 25 | 排气成分分析 | 3月 | 52 | 锈蚀分析及保养 | 1年 |
| 26 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 | 53 | 冬季保养 | 1年 |
| 27 | 燃气上、下限开关检查 | 6月 | 54 | 抢修 |  |

项目报价

| 项目名称 | 维保时限 | 项目报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 远大直燃一体化主机维保 | 1年 |  |

维保时限说明：因2026年院区有搬迁计划，如合同维保期内搬迁，院方可提前一月告知维保公司，中标单位需按院方要求提前终止合同。

2.报名要求：

严格按照要求填写附表一张贴于文件封面，响应文件密封归档，不符合要求视为报名无效。

3.报名需提供的相关材料：

（1）该项服务要求的企业资质

（2）该项服务的价格（一年服务价格），需要另外收费的项目可自行报价并加以说明，加盖单位公章；

（3）法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的复印件加盖单位公章；

（4）报名方式：可邮寄或当面递交响应文件

4.评标方法

本次招标方式：询价（最低价中标），招标控制价：6.0万元/年。

注意事项：

①谈判成交后在合同周期内不可变更公司名称及产品、价格，因变更造成的一切后果由成交供应商负全部责任。

②成交通知书领取时间以公示结束时间为准。如无特殊情况，须在领取成交通知书后30日内，按照要求完成合同签订。

5.报名时间：2025年12月31日至2026年1月8日17:00时止

6.咨询地点：景德镇市第一人民医院采购办

7.联系电话：13879874262

附表一：

| 报名单位（公司）： |  | 寄件日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 序 号 | 项 目 名 称 | 联 系 人 | 联 系 电 话 |

收件日期：